## Общая таблица
Общая таблица: уровни постоянного шума и способ оповещения (СП 3.13130.2026)
Объект: МБОУ ЦО № 69, Уфа, ул. Даута Юлтыя, 6. Шифр 1417/2026-АПС, СОУЭ. Ф4.1, площадь более 3000 м² — речевой способ (табл. Б.1, п. 13).
Синие ячейки (D, E, K) — исходные данные. Остальное — формулы. Уровни по категориям меняются на листе «Категории». Зелёный — замена на звуковой прямо по перечню, оранжевый — с условием или по аналогии.
Этаж | № пом. | Назначение (по экспликации) | Категория (табл. В.1) | Определяющее смежное пом. (для коридоров) | LAeq постоянного шума, дБА | Основание (табл. В.1) | Мин. УЗД сигнала оповещения, дБА (п. 6.8.2) | Замена речевого на звуковой (прим. 3 к табл. Б.1) | Условие замены | Принятый способ оповещения | Разборчивость речи (п. 6.11) | Примечание | Уровень по категории, дБА
1 | 1 | Тир | Спортзал, тир, раздевалки |  | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Если стрельба ведётся в средствах защиты слуха — дополнительно световой способ (п. 6.2.9) | 65
1 | 2 | Бойлерная | Бойлерная |  | 80 | п. 24 | 95 | Нет — не в перечне, шум не выше 85 дБА | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Насосы отопления | 80
1 | 3 | Слесарная | Учебные мастерские со станками |  | 80 | по аналогии с п. 4 | 95 | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | См. категорию: 60 дБА при автоматическом отключении станков (п. 6.8.7) | 80
1 | 4 | Коридор | Коммуникационные пространства | 2 | 80 | п. 21 — по пом. 2 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежные: 2 бойлерная, 3 слесарная | 60
1 | 5 | Слесарная | Учебные мастерские со станками |  | 80 | по аналогии с п. 4 | 95 | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | См. категорию: 60 дБА при автоматическом отключении станков (п. 6.8.7) | 80
1 | 6 | Слесарная | Учебные мастерские со станками |  | 80 | по аналогии с п. 4 | 95 | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | См. категорию: 60 дБА при автоматическом отключении станков (п. 6.8.7) | 80
1 | 7 | Коридор | Коммуникационные пространства | 6 | 80 | п. 21 — по пом. 6 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежная: 6 слесарная | 60
1 | 8 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 9 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 10 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 11 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 12 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 13 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 14 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 15 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 16 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 17 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 18 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 19 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 20 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 21 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 22 | Коридор | Коммуникационные пространства | 1 | 65 | п. 21 — по пом. 1 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежный: 1 тир | 60
1 | 23 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 24 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 25 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 26 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 27 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 28 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 29 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 30 | Зал | Многоцелевые залы |  | 70 | п. 16 | 85 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Назначение уточнить; принят как многоцелевой зал | 70
1 | 31 | Комната охраны | Пост охраны |  | 70 | п. 2 | 85 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Пожарный пост, аварийный микрофон | 70
1 | 32 | Коридор | Коммуникационные пространства | 30 | 70 | п. 21 — по пом. 30 | 85 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежные: 30 зал, 31 комната охраны | 60
1 | 33 | Тамбур | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | При площади менее 4 м² оповещение можно не предусматривать (п. 6.1.3) | 60
1 | 34 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 36 | Раздевалка | Спортзал, тир, раздевалки |  | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 65
1 | 37 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 38 | Коридор | Коммуникационные пространства | 36 | 65 | п. 21 — по пом. 36 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежная: 36 раздевалка | 60
1 | 39 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 40 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 41 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 42 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 43 | Бытовка | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 44 | Спортзал | Спортзал, тир, раздевалки |  | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 65
1 | 45 | Кладовая | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Да — кладовые | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 46 | Коридор | Коммуникационные пространства | 66 | 65 | п. 21 — по пом. 66 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежная: 66 столовая | 60
1 | 47 | Коридор | Коммуникационные пространства | 44 | 65 | п. 21 — по пом. 44 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежный: 44 спортзал | 60
1 | 48 | Раздевалка | Спортзал, тир, раздевалки |  | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 65
1 | 49 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
1 | 50 | Коридор | Коммуникационные пространства | 48 | 65 | п. 21 — по пом. 48 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежная: 48 раздевалка | 60
1 | 51 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
1 | 52 | Раздевалка | Спортзал, тир, раздевалки |  | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 65
1 | 53 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
1 | 54 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
1 | 55 | Коридор | Коммуникационные пространства | 52 | 65 | п. 21 — по пом. 52 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежная: 52 раздевалка | 60
1 | 56 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 57 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 58 | Кладовая | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Да — кладовые | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 59 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
1 | 60 | Коридор | Коммуникационные пространства | 63 | 70 | п. 21 — по пом. 63 | 85 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежные: 63 холодильная камера, 62 склад | 60
1 | 61 | Кооридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Опечатка в экспликации: «Кооридор» | 60
1 | 62 | Склад | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 63 | Холодильная камера | Пищеблок |  | 70 | по аналогии с п. 26 | 85 | Да — помещения холодильных камер | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Звуковой | не требуется (звуковой способ) | Звуковой — если дверь отвечает п. 6.11.4; иначе речевой | 70
1 | 64 | Моечная | Пищеблок |  | 70 | по аналогии с п. 26 | 85 | Нет — пищеблок общественного питания | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) |  | 70
1 | 65 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 66 | Столовая | Обеденный зал |  | 65 | п. 12 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 65
1 | 67 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 68 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 69 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 70 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 71 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 72 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 73 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 74 | Мастерская | Учебные мастерские со станками |  | 80 | по аналогии с п. 4 | 95 | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | См. категорию: 60 дБА при автоматическом отключении станков (п. 6.8.7) | 80
1 | 75 | Коридор | Коммуникационные пространства | 74 | 80 | п. 21 — по пом. 74 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежная: 74 мастерская | 60
1 | 76 | Инструментальная | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 77 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 78 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 79 | Коридор | Коммуникационные пространства | 74 | 80 | п. 21 — по пом. 74 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Номер на плане не проставлен; принят по наихудшему смежному (74 мастерская) — уточнить | 60
1 | 80 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 81 | Коридор | Коммуникационные пространства | 74 | 80 | п. 21 — по пом. 74 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Номер на плане не проставлен; принят по наихудшему смежному (74 мастерская) — уточнить | 60
1 | 82 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
1 | 83 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
1 | 84 | Коридор | Коммуникационные пространства | 74 | 80 | п. 21 — по пом. 74 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Номер на плане не проставлен; принят по наихудшему смежному (74 мастерская) — уточнить | 60
1 | 85 | Коридор | Коммуникационные пространства | 74 | 80 | п. 21 — по пом. 74 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Номер на плане не проставлен; принят по наихудшему смежному (74 мастерская) — уточнить | 60
2 | 35 | Раздевалка | Спортзал, тир, раздевалки |  | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 65
2 | 86 | Библиотека | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 87 | Библиотека | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 88 | Лаборанская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Опечатка в экспликации: «Лаборанская» | 60
2 | 89 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 90 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 91 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 92 | Коридор | Коммуникационные пространства | 35 | 65 | п. 21 — по пом. 35 | 80 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Смежная: 35 раздевалка — проверить по плану | 60
2 | 93 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 94 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 95 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 96 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
2 | 97 | Кладовая | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Да — кладовые | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 98 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
2 | 99 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
2 | 100 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 101 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 102 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 103 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 104 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 105 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 106 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 107 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 108 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 109 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 109.1 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 110 | Медпункт | Медицинские помещения |  | 50 | п. 5 | 65 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 50
2 | 111 | Процедурная | Медицинские помещения |  | 50 | п. 5 | 65 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 50
2 | 112 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 113 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 114 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 114.1 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 115 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 116 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 117 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
2 | 118 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 119 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
2 | 120 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 121 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
2 | 122 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 123 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 124 | Архив | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 125 | Архив | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 126 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 127 | Приемная | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 128 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 129 | Актовый зал | Многоцелевые залы |  | 70 | п. 16 | 85 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Шум выше 65 дБА — разборчивость подтверждать расчётом | 70
2 | 130 | Коридор | Коммуникационные пространства | 132 | 80 | п. 21 — по пом. 132 | 95 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежные: 132 венткамера, 129 актовый зал | 60
2 | 131 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 132 | Венткамера | Венткамера |  | 80 | п. 23 | 95 | Да — венткамеры | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Звуковой | не требуется (звуковой способ) | Звуковой: шум 80 дБА, расчёт разборчивости не нужен | 80
2 | 133 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 134 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 135 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 136 | Подсобное | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
2 | 137 | Площадка | Коммуникационные пространства | 129 | 70 | п. 21 — по пом. 129 | 85 | Нет | — | Речевой | нужен расчёт (прил. В / ПО изготовителя) | Смежный: 129 актовый зал | 60
3 | 138 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 139 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 140 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 141 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 142 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 143 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 144 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 145 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 146 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 147 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 148 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 149 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 150 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
3 | 151 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
3 | 152 | Кладовая | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Да — кладовые | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 153 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
3 | 154 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 155 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 156 | Лаборанская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) | Опечатка в экспликации: «Лаборанская» | 60
3 | 157 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 158 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 159 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 160 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 161 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 162 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 163 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 164 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 165 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 166 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 167 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 168 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 169 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 170 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 171 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 172 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
3 | 173 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
3 | 174 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 175 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
3 | 176 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 177 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
3 | 177.1 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 178 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 179 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 180 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 181 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 182 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 183 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 184 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 185 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 186 | Лестничная клетка | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 187 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 188 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 189 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
4 | 190 | Кладовая | Вспомогательные помещения |  | 60 | по аналогии с п. 6 | 75 | Да — кладовые | Дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавление не менее 30 дБ, доводчик (п. 6.11.4) | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 191 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
4 | 192 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
4 | 193 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 194 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 194.1 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 195 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 196 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 197 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 198 | Лаборантская | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 199 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 200 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 201 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 201.1 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 202 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 203 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 204 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 205 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 206 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 207 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 208 | Класс | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 209 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 210 | Санузел | Санузлы |  | 55 | п. 28 | 70 | Нет — санузлы общественные (кроме служебных для персонала) | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 55
4 | 211 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 212 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 213 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 214 | Кабинет | Учебные помещения |  | 60 | п. 6 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
4 | 215 | Коридор | Коммуникационные пространства |  | 60 | п. 21 | 75 | Нет | — | Речевой | упрощённая оценка (п. 6.11.3) |  | 60
|  | Всего помещений |  |  | 220
|  | Речевой способ |  |  | 218
|  | Звуковой способ |  |  | 2
|  | Шум выше 65 дБА (речевые, нужен расчёт разборчивости) |  |  | 20
Note on F5: Для коридоров (п. 21 табл. В.1): максимум из уровня по умолчанию и уровня определяющего смежного помещения (столбец E).
Note on K5: Выпадающий список: Речевой / Звуковой. От выбора зависит столбец «Разборчивость речи».

## Замена на звуковой
Помещения, где речевой способ можно заменить на звуковой (прим. 3 к табл. Б.1 СП 3.13130.2026)
Обязательное условие для любой замены (п. 6.11.4): помещение отделено от помещений с речевым оповещением дверью с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавлением не менее 30 дБ и доводчиком. При обычной двери замена не допускается.
Этаж | № пом. | Назначение | Основание замены | Рекомендация | LAeq, дБА
1 | 45 | Кладовая | Да — кладовые | Можно при соответствии двери; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 58 | Кладовая | Да — кладовые | Можно при соответствии двери; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 63 | Холодильная камера | Да — помещения холодильных камер | Звуковой, если дверь отвечает п. 6.11.4 | 70
2 | 97 | Кладовая | Да — кладовые | Можно при соответствии двери; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 132 | Венткамера | Да — венткамеры | Звуковой (рекомендуется) | 80
3 | 152 | Кладовая | Да — кладовые | Можно при соответствии двери; рекомендуется оставить речевой | 60
4 | 190 | Кладовая | Да — кладовые | Можно при соответствии двери; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 3 | Слесарная | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Речевой (рекомендуется) | 80
1 | 5 | Слесарная | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Речевой (рекомендуется) | 80
1 | 6 | Слесарная | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Речевой (рекомендуется) | 80
1 | 9 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 10 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 11 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 12 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 13 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 14 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 15 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 16 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 62 | Склад | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 70 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 74 | Мастерская | Формально да (производственные помещения), но идут уроки — рекомендуется речевой | Речевой (рекомендуется) | 80
1 | 76 | Инструментальная | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
1 | 80 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 124 | Архив | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 125 | Архив | По аналогии с кладовыми — обосновать в ПЗ | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 131 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 133 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 135 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
2 | 136 | Подсобное | Только если по назначению кладовая или электрощитовая — уточнить | Только с обоснованием / уточнением; рекомендуется оставить речевой | 60
Нельзя заменить: санузлы (в школе общественные), моечная 64 (пищеблок общественного питания), бойлерная 2 (нет в перечне, шум не выше 85 дБА), классы, кабинеты, залы, коридоры, лестницы.
Пунктов перечня нет в здании: чердаки, технические этажи, помещения с газовым/аэрозольным/порошковым АУП, помещения с шумом выше 85 дБА, электрощитовые, машинные отделения лифтов. Если найдутся — туда тоже можно звуковой.

## Категории
Справочник: УЗД постоянного шума по табл. В.1 СП 3.13130.2026
Синие значения в столбце B можно менять — лист «Общая таблица» пересчитается.
Категория помещений | LAeq, дБА | Позиция табл. В.1 | Обоснование
Учебные помещения | 60 | п. 6 | Классные помещения, учебные кабинеты, учительские, читальные залы библиотек
Вспомогательные помещения | 60 | по аналогии с п. 6 | Подсобные, кладовые, склад, архив, инструментальная, бытовка, приёмная — помещения образовательной организации; в табл. В.1 прямой позиции нет
Медицинские помещения | 50 | п. 5 | Кабинеты врачей медицинских организаций
Санузлы | 55 | п. 28 | Ванные, душевые, санузлы
Спортзал, тир, раздевалки | 65 | п. 18 (тир, раздевалки — по аналогии) | Спортивные залы
Обеденный зал | 65 | п. 12 | Залы кафе, ресторанов
Пищеблок | 70 | по аналогии с п. 26 | Кухни ресторанов и кафе (моечная, холодильная камера)
Многоцелевые залы | 70 | п. 16 | Многоцелевые залы (актовый зал, зал)
Пост охраны | 70 | п. 2 | Рабочие помещения диспетчерских служб с речевой связью по телефону
Учебные мастерские со станками | 80 | по аналогии с п. 4 | Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий; станки учтены как постоянный шум (п. 6.8.7). При автоматическом отключении станков по сигналу «Пожар» не более чем за 60 с принять 60 дБА
Бойлерная | 80 | п. 24 | Помещения компрессорных и насосных (постоянно или попеременно работающих)
Венткамера | 80 | п. 23 | Помещения для вентмашин
Коммуникационные пространства | 60 | п. 21 | Коридоры, лестничные клетки, тамбуры: по уровню шума в помещениях, имеющих прямое сообщение. По умолчанию — учебные помещения (60); если рядом более шумное помещение — по нему (столбец E)

## Пояснения
Пояснения к общей таблице
Источник
СП 3.13130.2026 (введён с 01.06.2026), приложение В, п. В.2.1 и таблица В.1. УЗД постоянного шума принимается по измерениям или по справочным данным табл. В.1; по заданию на проектирование значения можно корректировать в большую сторону.
Примечание 2 к табл. В.1: фактический УЗД постоянного шума уточняется при вводе системы в эксплуатацию.
П. 6.8.6: уровни постоянного шума должны быть отражены в проектной документации.
Как выбраны значения
1. Где назначение помещения прямо есть в табл. В.1 — взята эта позиция.
2. Где прямой позиции нет — ближайшая по смыслу; в спорных случаях выбиралось большее значение (это допускает п. В.2.1).
3. Коридоры, лестничные клетки, тамбуры (п. 21) — по шуму в смежных помещениях: по умолчанию 60 дБА (учебные помещения); если в коридор выходит более шумное помещение — по нему (лист «Общая таблица», столбец E). Смежность определена по планам листов 6–9.
4. Мастерские и слесарные приняты 80 дБА: станки считаются постоянным шумом, если их нельзя автоматически остановить при пожаре за 60 с (п. 6.8.7). Если в проект добавить отключение станков по сигналу «Пожар», на листе «Категории» поменять 80 на 60 — мастерские и коридоры 7, 75, 79, 81, 84, 85 пересчитаются. Коридор 4 останется 80 (смежная бойлерная).
Что следует из уровня шума
П. 6.8.2: сигнал оповещения должен превышать постоянный шум не менее чем на 15 дБ и быть не ниже 65 дБА в любой точке на высоте 1,5 м (столбец H общей таблицы).
П. 6.8.4: не более 110 дБА на высоте 1,5 м.
П. 6.11.1: разборчивость речи — не менее 90% площади помещения.
П. 6.11.3: упрощённая оценка разборчивости допустима, если шум не выше 65 дБА, речь превышает шум не менее чем на 10 дБ, шаг оповещателей не более 6 м (однонаправленные) или 12 м (двунаправленные). При шуме выше 65 дБА — расчёт по приложению В или ПО изготовителя (столбец L общей таблицы).
Что нужно уточнить
• Пом. 30 «Зал» — назначение (принят как многоцелевой, 70 дБА).
• Коридоры восточного крыла 1 этажа (79, 81, 84, 85): номера на плане не проставлены; приняты по мастерской 74 (худший случай).
• Коридор 92 — смежность с раздевалкой 35 проверить по плану.
• Тир (пом. 1): если стрельба в средствах защиты слуха — нужен световой способ оповещения (п. 6.2.9).
• На плане 1 этажа есть помещения 7.1 и 70.1–70.5, которых нет в экспликации, — добавить в экспликацию и в эту таблицу.
• Подвал: на плане нет номеров помещений и экспликации — уровни шума для подвала определить после её появления.
• Опечатки в экспликации: 61 «Кооридор», 88 и 156 «Лаборанская».
Замена речевого способа на звуковой
Примечание 3 к табл. Б.1: в зданиях Ф1–Ф4 речевой способ может быть заменён на звуковой, в том числе в венткамерах, помещениях холодильных камер, кладовых, производственных помещениях, электрощитовых, на чердаках и технических этажах, в санузлах, не относящихся к общественным.
П. 6.11.4: в акустически связанных пространствах звук и речь одновременно не допускаются. Звуковой способ допускается в помещении, сообщающемся с помещениями с речевым оповещением через дверь с нормируемым пределом огнестойкости, шумоподавлением не менее 30 дБ и доводчиком.
Принято: звуковой — венткамера 132 и холодильная камера 63 (при соответствии двери). В остальных помещениях речевой: замена потребовала бы противопожарных дверей и отдельной линии питания 24 В для звуковых оповещателей.